## หน้าปก
รายงานการบำรุงรักษาระบบ Ansul 1/2
ประจำปี 2566
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
โครงการ Holiday Inn Pattaya Bay Tower
วันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2566
โดย
SYSTEMS SERVICE DEPARTMENT
THE SOLUTION TO SERVE YOUR PROBLEMS
บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919
68/155 Moo 3 Chaiyaphruek Road, Khlong Phra Udom, Pak Kret t, Nonthaburi 11120
Email: info.doall.ae@gmail.com Tel. 082-069-0919

## ใบปะหน้า
บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
DO ALL ARCHITECH AND ENGINEERING CO.,LTD.
สำนักงานใหญ่ : 68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125563014222
เลขที่ | 0012/2566
วันที่ | 2023-05-31
เรื่อง | ส่งมอบเอกสารการบำรุงรักษาระบบ Ansul
โครงการ | Holiday Inn Pattaya Bay Tower
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สำนักงานสาขาตั้งอยู่เลขที่ 463/68,463/99 อาคารโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา ถนนพัทยาสาย 1 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
เรียน | ผู้จัดการอาคาร
อ้างถึง | สัญญาเลขที่ FAPTY04/2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. เอกสารการบำรุงรักษาระบบ Ansul จำนวน 2 ชุด
เนื่องจากการดำเนินการบำรุงรักษาระบบ Ansul อ้างอิงสัญญาเลขที่ FAPTY04/2565
โครงการ Holiday Inn Pattaya Bay Tower ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในวันที่ 5 พฤษภาคม 2566
ตามเอกสารรายงานการบริการที่ส่งมาด้วยนี้ บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จึงใคร่ขอส่งมอบเอกสารงานบริการ
ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ Ansul โครงการ Holiday Inn Pattaya Bay Tower ทั้งหมด
ให้กับท่านเพื่อพิจารณาและลงนามรับมอบด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง
จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา
| ลงนามตรวจสอบและรับเอกสาร |  |  | ขอแสดงความนับถือ
| …………………………………………… |  |  | ( นายธนภัทร ยั่งยืน )
| (______________________________) |  |  | วิศวกรฝ่ายขาย
| วันที่________/_________/_________ |  | บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

## ขั้นตอนการทดสอบ
บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919
General Information
Project :Holiday Inn Pattaya Bay Tower |  | System : | Ansul
Item | Procedure
1 | ขั้นตอนการทดสอบอุปกรณ์ระบบ Ansul
1.1 | Testing Mechanical Gas Valves
- Simulate Mechanical Gas Valve Trip of System, Turn gas line on and Manually push each air cylinder rod
full “DOWN” position.
- การทดสอบโดยการกด air cylinder ให้อยู่ในตำแหน่งลงเพื่อสังเกตการทำงานของ Mechanical Gas Valves
1.2 | Testing Manual Pull Station
- Simulate Manual Pull Trip of System; remove glass break rod and Pull ring handle on pull station.
- การทดสอบการดึง Manual Pull Station
1.3 | Testing Detection System
- Simulate Automatic Trip of System; remove fusible link and install a test link and cut for simulate.
- การทดสอบโดยการตัด Test Link
1.4 | Testing Cartridges, Nitrogen weight
- Remove Cartridges Nitrogen Check the weight
- การทดสอบน้ำหนักของไนโตรเจนในถัง

## Control (hidden)
บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919
Preventive Maintenance Report
General Information
Project |  | : | Holiday Inn Pattaya Bay Tower | System : |  |  | Fire Alarm | [5 empty] | Model : EST3
Revision |  | : | - | Manufacturer : |  |  | Notify
PM No. |  | : | ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 | Start : |  |  | 243283 |  |  |  |  | End : 3 ก.พ. 66
Parts / Devices Types
Part/Dev. |  | : | FCP. | Installed by : |  |  | -
Location |  | : | CCTV Room | Inspected by : |  |  |  | Do All CO.,LTD.
Inspections and Tests List
Item | Descriptions |  |  |  | Check |  |  | Functional | [5 empty] | Remarks
[5 empty] | Installation | Wiring | Cleaning | Alarm | Suppervisory | Trouble | Monitor | Operation.
FAP
01 | Power Supplies
| 1.01 | 3-PPS Primary Power Supply |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
|  | > AC Power Input (220 Vac) |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
|  | > DC Power Connector to 3-PSMON |  |  | / | / | / | - | - | / | - | - |  | -
|  | > 16 Pin data line connector to 3-PSMON |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
|  | > Battery connector |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
| 1.02 | 3-PSMON Primary Power Supply Monitor module |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
|  | > DC Power Connector from 3-PPS |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
|  | > 16- pin data conector from 3-PPS |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
|  | > 24 VDC Auxiliary power & connector. (2 Output) |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
02 | 3-CPU1
| 2.01 | > Data Network Riser Next CPU |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
| 2.02 | > Data Network Riser Conections (RS-485). |  |  | / | / | / | - | - | / | - | - |  | -
| 2.03 | > RS-232 Conection. |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
03 | 3-SSDC,3-SDDC Signature Device Controller
| 3.01 | > Signature Circuit Connections. |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | Loop1,2
| 3.02 | > Filter Board |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
04 | Battery Charger
| 4.01 | > Battery Backup For FCP (12 Vdc.@ 12 Amp. 1 Set.) |  |  | / | / | / | - | - | / | - | - |  | -
05 | Indicator Lamps (At 3-LCD)
| 5.01 | > Alarm |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
| 5.02 | > Suppervisory |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
| 5.03 | > Trouble |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
| 5.04 | > Monitor |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
| 5.05 | > Power |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
| 5.06 | > Test |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
| 5.07 | > CPU Fail |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
| 5.08 | > Gnd Fault |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
| 5.09 | > Disable |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
06 | Control Switches (At 3-LCD)
| 6.01 | > Reset |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
| 6.02 | > Alarm Silence |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
| 6.03 | > Drill |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
| 6.04 | > Panal Silence |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
| 6.05 | > Alarm |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
| 6.06 | > Suppervisory |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
| 6.07 | > Trouble |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
| 6.08 | > Monitor |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
| 6.09 | > 0-9 |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
| 6.10 | > ENTER |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
| 6.11 | > DEL. |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
| 6.12 | > Detail |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
| 6.13 | > Message Next |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
| 6.14 | > Command Manu |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
07 | 3-FTCU Controller ( Control Switches) |  |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
| 7.01 | > Connect sw. |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
| 7.02 | > Review Pending sw. |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
| 7.03 | > ACK SW |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
| 7.04 | > Disconnect |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
| 7.05 | > Review Connected. |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
08 | LCD Display |  |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
09 | Trouble,Alarm Buzzer |  |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
10 | Computer Graphic at Operator Engineering Room |  |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -

## H1
บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919
REPORT OF INSPECTION & TESTING OF ANSUL SYSTEM 1/2
Holiday Inn Pattaya Bay Tower
Hood No: Canteen Hood 1 FL.L Serial No.S223679
1 | Testing Mechanical Gas Valves
Simulate Mechanical Gas Valve Trip of System, Turn gas line on (“Caution”before the gas line id
turned on, make certain to extinguish any open flams and turn off all burners ) and Manually push each air
cylinder rod full “DOWN” position.
a. Gas Valve Closes(If Applicable) and So Indicates
b. Check burner for gaseous odor
รูปภาพ การทดสอบโดยการกด air cylinder ให้อยู่ในตำแหน่งลงเพื่อสังเกตการทำงานของ Mechanical Gas Valves
2 | Testing Manual Pull Station
Simulate Manual Pull Trip of System; remove glass break rod and Pull ring handle on pull station.
a. Release Mechanism Trip, Pin Extends,
Flag Shows "Fired"
b. Micro Switches/Pressure Switches Trip,
(Snap-action) Fuel Off, Fan On
c. Alarm warning,(Strobe light “Flash”)
รูปภาพ การทดสอบการดึง Manual Pull Station
3 | Testing Detection System
Simulate Automatic Trip of System; remove fusible link and install a test link and cut for simulate.
c. Alarm warning,(Strobe light “Flash”)
Flag Shows "Fired"
b. Micro Switches/Pressure Switches Trip,
(Snap-action) Fuel Off, Fan On
c. Alarm warning,(Strobe light “Flash”)
รูปภาพ การทดสอบโดยการตัด Test Link และการทำงานขฃอง Release Mechanism Trip (เข็มแทงฉนวนทำงาน)
4 | Testing Cartridges, Nitrogen weight
Remove Cartridges Nitrogen Check the weight
Cartridges, Nitrogen, LT-20-R,
Cartridges, Nitrogen, LT-30-R,
Cartridges, Nitrogen, R-102-R, ¦ 112.375 OZ (3.19 Kg) น้ำหนักที่ชั่งได้ 3.210Kg
Cartridges, Nitrogen, LT-101-30,
รูปภาพ น้ำหนักของ Cartridges, Nitrogen, R-102-R

## H2
บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919
REPORT OF INSPECTION & TESTING OF ANSUL SYSTEM 1/2
Holiday Inn Pattaya Bay Tower
Hood No: Canteen Hood 2 Serial No.S230055
1 | Testing Mechanical Gas Valves
Simulate Mechanical Gas Valve Trip of System, Turn gas line on (“Caution”before the gas line id
turned on, make certain to extinguish any open flams and turn off all burners ) and Manually push each air
cylinder rod full “DOWN” position.
a. Gas Valve Closes(If Applicable) and So Indicates
b. Check burner for gaseous odor
รูปภาพ การทดสอบโดยการกด air cylinder ให้อยู่ในตำแหน่งลงเพื่อสังเกตการทำงานของ Mechanical Gas Valves
2 | Testing Manual Pull Station
Simulate Manual Pull Trip of System; remove glass break rod and Pull ring handle on pull station.
a. Release Mechanism Trip, Pin Extends,
Flag Shows "Fired"
b. Micro Switches/Pressure Switches Trip,
(Snap-action) Fuel Off, Fan On
c. Alarm warning,(Strobe light “Flash”)
รูปภาพ การทดสอบการดึง Manual Pull Station
3 | Testing Detection System
Simulate Automatic Trip of System; remove fusible link and install a test link and cut for simulate.
c. Alarm warning,(Strobe light “Flash”)
Flag Shows "Fired"
b. Micro Switches/Pressure Switches Trip,
(Snap-action) Fuel Off, Fan On
c. Alarm warning,(Strobe light “Flash”)
รูปภาพ การทดสอบโดยการตัด Test Link และการทำงานขฃอง Release Mechanism Trip (เข็มแทงฉนวนทำงาน)
4 | Testing Cartridges, Nitrogen weight
Remove Cartridges Nitrogen Check the weight
Cartridges, Nitrogen, LT-20-R,
Cartridges, Nitrogen, LT-30-R,
Cartridges, Nitrogen, R-102-R, ¦ 107.750 OZ (3.05 Kg) น้ำหนักที่ชั่งได้ 3.075Kg
Cartridges, Nitrogen, LT-101-30,
รูปภาพ น้ำหนักของ Cartridges, Nitrogen, R-102-R

## H3
บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919
REPORT OF INSPECTION & TESTING OF ANSUL SYSTEM 1/2
Holiday Inn Pattaya Bay Tower
Hood No: Floor M Banquet Hood 1 Serial No. S223452
1 | Testing Mechanical Gas Valves
Simulate Mechanical Gas Valve Trip of System, Turn gas line on (“Caution”before the gas line id
turned on, make certain to extinguish any open flams and turn off all burners ) and Manually push each air
cylinder rod full “DOWN” position.
a. Gas Valve Closes(If Applicable) and So Indicates
b. Check burner for gaseous odor
รูปภาพ การทดสอบโดยการกด air cylinder ให้อยู่ในตำแหน่งลงเพื่อสังเกตการทำงานของ Mechanical Gas Valves
2 | Testing Manual Pull Station
Simulate Manual Pull Trip of System; remove glass break rod and Pull ring handle on pull station.
a. Release Mechanism Trip, Pin Extends,
Flag Shows "Fired"
b. Micro Switches/Pressure Switches Trip,
(Snap-action) Fuel Off, Fan On
c. Alarm warning,(Strobe light “Flash”)
รูปภาพ การทดสอบการดึง Manual Pull Station
3 | Testing Detection System
Simulate Automatic Trip of System; remove fusible link and install a test link and cut for simulate.
c. Alarm warning,(Strobe light “Flash”)
Flag Shows "Fired"
b. Micro Switches/Pressure Switches Trip,
(Snap-action) Fuel Off, Fan On
c. Alarm warning,(Strobe light “Flash”)
รูปภาพ การทดสอบโดยการตัด Test Link และการทำงานขฃอง Release Mechanism Trip (เข็มแทงฉนวนทำงาน)
4 | Testing Cartridges, Nitrogen weight
Remove Cartridges Nitrogen Check the weight
Cartridges, Nitrogen, LT-20-R, ¦ 33.875 OZ (0.96 Kg.) น้ำาหนักที่ชั่งได้ 0.982 Kg
Cartridges, Nitrogen, LT-30-R,
Cartridges, Nitrogen, R-102-R,
Cartridges, Nitrogen, LT-101-30,
รูปภาพ น้ำหนักของ Cartridges, Nitrogen, LT-20-R

## H4
บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919
REPORT OF INSPECTION & TESTING OF ANSUL SYSTEM 1/2
Holiday Inn Pattaya Bay Tower
Hood No: Floor M Hood 2 Serial No.S223452
1 | Testing Mechanical Gas Valves
Simulate Mechanical Gas Valve Trip of System, Turn gas line on (“Caution”before the gas line id
turned on, make certain to extinguish any open flams and turn off all burners ) and Manually push each air
cylinder rod full “DOWN” position.
a. Gas Valve Closes(If Applicable) and So Indicates
b. Check burner for gaseous odor
รูปภาพ การทดสอบโดยการกด air cylinder ให้อยู่ในตำแหน่งลงเพื่อสังเกตการทำงานของ Mechanical Gas Valves
2 | Testing Manual Pull Station
Simulate Manual Pull Trip of System; remove glass break rod and Pull ring handle on pull station.
a. Release Mechanism Trip, Pin Extends,
Flag Shows "Fired"
b. Micro Switches/Pressure Switches Trip,
(Snap-action) Fuel Off, Fan On
c. Alarm warning,(Strobe light “Flash”)
รูปภาพ การทดสอบการดึง Manual Pull Station
3 | Testing Detection System
Simulate Automatic Trip of System; remove fusible link and install a test link and cut for simulate.
c. Alarm warning,(Strobe light “Flash”)
Flag Shows "Fired"
b. Micro Switches/Pressure Switches Trip,
(Snap-action) Fuel Off, Fan On
c. Alarm warning,(Strobe light “Flash”)
รูปภาพ การทดสอบโดยการตัด Test Link และการทำงานขฃอง Release Mechanism Trip (เข็มแทงฉนวนทำงาน)
4 | Testing Cartridges, Nitrogen weight
Remove Cartridges Nitrogen Check the weight
Cartridges, Nitrogen, LT-20-R,
Cartridges, Nitrogen, LT-30-R,
Cartridges, Nitrogen, R-102-R, ¦ 116.125 OZ (3.292 Kg.) น้ำาหนักที่ชั่งได้ 3.316 Kg.
Cartridges, Nitrogen, LT-101-30,
รูปภาพ น้ำหนักของ Cartridges, Nitrogen, R-102-R

## H5
บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919
REPORT OF INSPECTION & TESTING OF ANSUL SYSTEM 1/2
Holiday Inn Pattaya Bay Tower
Hood No: Floor M Hood 3 Serial No.S196933
1 | Testing Mechanical Gas Valves
Simulate Mechanical Gas Valve Trip of System, Turn gas line on (“Caution”before the gas line id
turned on, make certain to extinguish any open flams and turn off all burners ) and Manually push each air
cylinder rod full “DOWN” position.
a. Gas Valve Closes(If Applicable) and So Indicates
b. Check burner for gaseous odor
รูปภาพ การทดสอบโดยการกด air cylinder ให้อยู่ในตำแหน่งลงเพื่อสังเกตการทำงานของ Mechanical Gas Valves
2 | Testing Manual Pull Station
Simulate Manual Pull Trip of System; remove glass break rod and Pull ring handle on pull station.
a. Release Mechanism Trip, Pin Extends,
Flag Shows "Fired"
b. Micro Switches/Pressure Switches Trip,
(Snap-action) Fuel Off, Fan On
c. Alarm warning,(Strobe light “Flash”)
รูปภาพ การทดสอบการดึง Manual Pull Station
3 | Testing Detection System
Simulate Automatic Trip of System; remove fusible link and install a test link and cut for simulate.
c. Alarm warning,(Strobe light “Flash”)
Flag Shows "Fired"
b. Micro Switches/Pressure Switches Trip,
(Snap-action) Fuel Off, Fan On
c. Alarm warning,(Strobe light “Flash”)
รูปภาพ การทดสอบโดยการตัด Test Link และการทำงานขฃอง Release Mechanism Trip (เข็มแทงฉนวนทำงาน)
4 | Testing Cartridges, Nitrogen weight
Remove Cartridges Nitrogen Check the weight
Cartridges, Nitrogen, LT-20-R,
Cartridges, Nitrogen, LT-30-R,
Cartridges, Nitrogen, R-102-R, ¦ 112.125 OZ (3.178 Kg.) น้ำาหนักที่ชั่งได้ 3.206 Kg.
Cartridges, Nitrogen, LT-101-30,
รูปภาพ น้ำหนักของ Cartridges, Nitrogen, R-102-R

## H6
บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919
REPORT OF INSPECTION & TESTING OF ANSUL SYSTEM 1/2
Holiday Inn Pattaya Bay Tower
Hood No: Havana Serial No.S231451
1 | Testing Mechanical Gas Valves
Simulate Mechanical Gas Valve Trip of System, Turn gas line on (“Caution”before the gas line id
turned on, make certain to extinguish any open flams and turn off all burners ) and Manually push each air
cylinder rod full “DOWN” position.
a. Gas Valve Closes(If Applicable) and So Indicates
b. Check burner for gaseous odor
รูปภาพ การทดสอบโดยการกด air cylinder ให้อยู่ในตำแหน่งลงเพื่อสังเกตการทำงานของ Mechanical Gas Valves
2 | Testing Manual Pull Station
Simulate Manual Pull Trip of System; remove glass break rod and Pull ring handle on pull station.
a. Release Mechanism Trip, Pin Extends,
Flag Shows "Fired"
b. Micro Switches/Pressure Switches Trip,
(Snap-action) Fuel Off, Fan On
c. Alarm warning,(Strobe light “Flash”)
รูปภาพ การทดสอบการดึง Manual Pull Station
3 | Testing Detection System
Simulate Automatic Trip of System; remove fusible link and install a test link and cut for simulate.
c. Alarm warning,(Strobe light “Flash”)
Flag Shows "Fired"
b. Micro Switches/Pressure Switches Trip,
(Snap-action) Fuel Off, Fan On
c. Alarm warning,(Strobe light “Flash”)
รูปภาพ การทดสอบโดยการตัด Test Link และการทำงานขฃอง Release Mechanism Trip (เข็มแทงฉนวนทำงาน)
4 | Testing Cartridges, Nitrogen weight
Remove Cartridges Nitrogen Check the weight
Cartridges, Nitrogen, LT-20-R,
Cartridges, Nitrogen, LT-30-R, ¦ 46.5 OZ (1.318Kg.) น้ำหนักที่ชั่งได้ 1.338 Kg.
Cartridges, Nitrogen, R-102-R,
Cartridges, Nitrogen, LT-101-30,
รูปภาพ น้ำหนักของ Cartridges, Nitrogen, LT-30-R

## H7
บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919
REPORT OF INSPECTION & TESTING OF ANSUL SYSTEM 1/2
Holiday Inn Pattaya Bay Tower
Hood No: Main kitchen café g Hood 3 Serial No.223459
1 | Testing Mechanical Gas Valves
Simulate Mechanical Gas Valve Trip of System, Turn gas line on (“Caution”before the gas line id
turned on, make certain to extinguish any open flams and turn off all burners ) and Manually push each air
cylinder rod full “DOWN” position.
a. Gas Valve Closes(If Applicable) and So Indicates
b. Check burner for gaseous odor
รูปภาพ การทดสอบโดยการกด air cylinder ให้อยู่ในตำแหน่งลงเพื่อสังเกตการทำงานของ Mechanical Gas Valves
2 | Testing Manual Pull Station
Simulate Manual Pull Trip of System; remove glass break rod and Pull ring handle on pull station.
a. Release Mechanism Trip, Pin Extends,
Flag Shows "Fired"
b. Micro Switches/Pressure Switches Trip,
(Snap-action) Fuel Off, Fan On
c. Alarm warning,(Strobe light “Flash”)
รูปภาพ การทดสอบการดึง Manual Pull Station
3 | Testing Detection System
Simulate Automatic Trip of System; remove fusible link and install a test link and cut for simulate.
c. Alarm warning,(Strobe light “Flash”)
Flag Shows "Fired"
b. Micro Switches/Pressure Switches Trip,
(Snap-action) Fuel Off, Fan On
c. Alarm warning,(Strobe light “Flash”)
รูปภาพ การทดสอบโดยการตัด Test Link และการทำงานขฃอง Release Mechanism Trip (เข็มแทงฉนวนทำงาน)
4 | Testing Cartridges, Nitrogen weight
Remove Cartridges Nitrogen Check the weight
Cartridges, Nitrogen, LT-20-R,
Cartridges, Nitrogen, LT-30-R, ¦ 46.50 OZ (1.32 Kg) น้ำหนักที่ชั่งได้ 1.340 Kg.
Cartridges, Nitrogen, R-102-R,
Cartridges, Nitrogen, LT-A-101-30, ¦ 107 OZ (3.03 Kg) น้ำหนักที่ชั่งได้ 3.044 K.
รูปภาพ น้าหนักของ Cartridges, Nitrogen, LT-30-R
รูปภาพ น้ำหนักของ Cartridges, Nitrogen, LT-A-101-30

## H8
บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919
REPORT OF INSPECTION & TESTING OF ANSUL SYSTEM 1/2
Holiday Inn Pattaya Bay Tower
Hood No: Show ktchen café g Hood 1 Serial No.223144
1 | Testing Mechanical Gas Valves
Simulate Mechanical Gas Valve Trip of System, Turn gas line on (“Caution”before the gas line id
turned on, make certain to extinguish any open flams and turn off all burners ) and Manually push each air
cylinder rod full “DOWN” position.
a. Gas Valve Closes(If Applicable) and So Indicates
b. Check burner for gaseous odor
รูปภาพ การทดสอบโดยการกด air cylinder ให้อยู่ในตำแหน่งลงเพื่อสังเกตการทำงานของ Mechanical Gas Valves
2 | Testing Manual Pull Station
Simulate Manual Pull Trip of System; remove glass break rod and Pull ring handle on pull station.
a. Release Mechanism Trip, Pin Extends,
Flag Shows "Fired"
b. Micro Switches/Pressure Switches Trip,
(Snap-action) Fuel Off, Fan On
c. Alarm warning,(Strobe light “Flash”)
รูปภาพ การทดสอบการดึง Manual Pull Station
3 | Testing Detection System
Simulate Automatic Trip of System; remove fusible link and install a test link and cut for simulate.
c. Alarm warning,(Strobe light “Flash”)
Flag Shows "Fired"
b. Micro Switches/Pressure Switches Trip,
(Snap-action) Fuel Off, Fan On
c. Alarm warning,(Strobe light “Flash”)
รูปภาพ การทดสอบโดยการตัด Test Link และการทำงานขฃอง Release Mechanism Trip (เข็มแทงฉนวนทำงาน)
4 | Testing Cartridges, Nitrogen weight
Remove Cartridges Nitrogen Check the weight
Cartridges, Nitrogen, LT-20-R,
Cartridges, Nitrogen, LT-30-R, ¦ 46 OZ (1.30 Kg) น้ำหนักที่ชั่งได้ 1.314 Kg.
Cartridges, Nitrogen, R-102-R,
Cartridges, Nitrogen, LT-A-101-30,
รูปภาพ น้ำหนักของ Cartridges, Nitrogen, LT-30-R

## H9
บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919
REPORT OF INSPECTION & TESTING OF ANSUL SYSTEM 1/2
Holiday Inn Pattaya Bay Tower
Hood No: Show kitchen café g Hood 2 Serial No.223473
1 | Testing Mechanical Gas Valves
Simulate Mechanical Gas Valve Trip of System, Turn gas line on (“Caution”before the gas line id
turned on, make certain to extinguish any open flams and turn off all burners ) and Manually push each air
cylinder rod full “DOWN” position.
a. Gas Valve Closes(If Applicable) and So Indicates
b. Check burner for gaseous odor
รูปภาพ การทดสอบโดยการกด air cylinder ให้อยู่ในตำแหน่งลงเพื่อสังเกตการทำงานของ Mechanical Gas Valves
2 | Testing Manual Pull Station
Simulate Manual Pull Trip of System; remove glass break rod and Pull ring handle on pull station.
a. Release Mechanism Trip, Pin Extends,
Flag Shows "Fired"
b. Micro Switches/Pressure Switches Trip,
(Snap-action) Fuel Off, Fan On
c. Alarm warning,(Strobe light “Flash”)
รูปภาพ การทดสอบการดึง Manual Pull Station
3 | Testing Detection System
Simulate Automatic Trip of System; remove fusible link and install a test link and cut for simulate.
c. Alarm warning,(Strobe light “Flash”)
Flag Shows "Fired"
b. Micro Switches/Pressure Switches Trip,
(Snap-action) Fuel Off, Fan On
c. Alarm warning,(Strobe light “Flash”)
รูปภาพ การทดสอบโดยการตัด Test Link และการทำงานขฃอง Release Mechanism Trip (เข็มแทงฉนวนทำงาน)
4 | Testing Cartridges, Nitrogen weight
Remove Cartridges Nitrogen Check the weight
Cartridges, Nitrogen, LT-20-R,
Cartridges, Nitrogen, LT-30-R,
Cartridges, Nitrogen, R-102-R, ¦ 110.375 OZ (3.03 Kg) น้ำหนักที่ชั่งได้ 2.970 Kg.
Cartridges, Nitrogen, LT-A-101-30,
รูปภาพ น้ำหนักของ Cartridges, Nitrogen Double Tank, R-102-R

## H10
บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919
REPORT OF INSPECTION & TESTING OF ANSUL SYSTEM 1/2
Holiday Inn Pattaya Bay Tower
Hood No: Terazzo Serial No.S240906
1 | Testing Manual Pull Station
Simulate Manual Pull Trip of System; remove glass break rod and Pull ring handle on pull station.
a. Release Mechanism Trip, Pin Extends,
Flag Shows "Fired"
b. Micro Switches/Pressure Switches Trip,
(Snap-action) Fuel Off, Fan On
c. Alarm warning,(Strobe light “Flash”)
รูปภาพ การทดสอบการดึง Manual Pull Station
3 | Testing Detection System
Simulate Automatic Trip of System; remove fusible link and install a test link and cut for simulate.
c. Alarm warning,(Strobe light “Flash”)
Flag Shows "Fired"
b. Micro Switches/Pressure Switches Trip,
(Snap-action) Fuel Off, Fan On
c. Alarm warning,(Strobe light “Flash”)
รูปภาพ การทดสอบโดยการตัด Test Link และการทำงานขฃอง Release Mechanism Trip (เข็มแทงฉนวนทำงาน)
4 | Testing Cartridges, Nitrogen weight
Remove Cartridges Nitrogen Check the weight
Cartridges, Nitrogen, LT-20-R, ¦ 34.375 OZ (0.974 Kg.) น้ำหนักที่ชั่งได้ 0.997 Kg.
Cartridges, Nitrogen, LT-30-R,
Cartridges, Nitrogen, R-102-R,
Cartridges, Nitrogen, LT-A-101-30,
รูปภาพ น้ำหนักของ Cartridges, Nitrogen, LT-30-R